## Voorblad
V1.4, 14/03/2025
Leeswijzer: Maatregelen Matrix Bestaande Corporatiewoningen
De maatregelen die staan vermeld deze matrix zijn het resultaat van een marktonderzoek, gehouden in de periode tussen november 2023 en april 2024. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Groene Huisvesters in het kader van het project 'hitte in huurwoningen' vanuit Provincie Gelderland. De lijst geeft een brede afspiegeling van het huidige marktaanbod, maar is niet volledig. Daarnaast speelt deze matrix een centrale rol in de AEDES-publicatie Handreiking Hitte. Deze handreiking voor woningbouwcorporaties biedt praktisch inzicht in het gebruik van de matrix en ondersteunt bij beleidsvorming, maatregelenselectie en integratie in vastgoedbeheer, met aandacht voor zowel strategische keuzes als de praktische uitvoering.
De matrix biedt een overzicht in de verschillende hitte beperkende maatregelen in huurwoningen. Hierbij is het doel de belangrijkste nuances uiteen te zetten, die hulp bieden bij de besluitvorming. De matrix brengt de grote lijnen in zicht, echter vraagt hitte altijd om een oplossing op maat. In deze maatregelen matrix worden 25 maatregelen uitgezet tegen 9 criteria (multi-criteria-analysis). Daarnaast wordt per maatregel een beschrijving van het product gegeven en de bijkomende voor- en nadelen die te overwegen zijn. Invloedfactoren zoals de relatieve omgevingstemperatuur, zonoriëntatie van de woning en gebruikerscomponenten, maken het complex om een kwantitatieve beoordeling toe te kennen. Vandaar dat in de maatregelen matrix een comparatieve beoordeling is gemaakt van de bepaalde criteria (zie Binnen T, Buiten T en 'Estetisch'). Deze wordt aangegeven met ofwel een ‘+’ teken voor een positief effect en een ‘-’ teken voor een negatief effect. Het kader ‘Neveneffecten’ geeft extra baten weer die niet met een grootheidsfactor worden geduid. Daar waar mogelijk zijn kwantitatieve beoordelingen toegepast (zie CAPEX, OPEX en Levensduur). In de legenda vind je de relatieve waarden van de criteria. De beoordeelde maatregelen zijn zogeheten ‘fysieke maatregelen’ die een corporatie op of rond de woning kan treffen om de opwarming binnenshuis te verminderen. Interne maatregelen op beleid zoals het versturen van hitteflyers of het opstellen van een hitte enquête zijn erg behulpzaam maar worden niet meegenomen in deze matrix. De maatregelen zijn gerangschikt aan de hand van de OSKA-ladder van koeling. Welke het energetisch verbruik van de maatregelen optimaliseert. In deze volgordelijkheid beginnen we met maatregelen in de omgeving, daarna aan de buitenkant van de woning, om vervolgens te kijken naar passieve en actieve installatie systemen.
Indien dit nodig wordt geacht kan er een actualisatie/aanvulling van de matrix plaatsvinden. Zie rechtsboven voor versienummer. Na elke actualisatie krijgt het versienummer en de datum een update. Voor contact: Tom Thomaes, E: tom@thegreenguru.nl & Yoeri Nelis, E: ynelis@yury.info

## Maatregellijst - Bestaande bouw
Versie 1.4 14/03/2025 Groene Huisvesters |  |  | Maatregelen Matrix Bestaande Corporatiewoningen
# | Maatregel (Klik voor foto) | OSKA | Aanbrengplek | Omschrijving | Aanbrengmoment | Effect Binnen | Effect Buiten | Neven- effect | Wijze van mogelijke doorbelasting | Investerings kosten (CAPEX) | Operationele kosten (OPEX) | Bijzonderheden CAPEX/OPEX | Toepasbaarheid Hoogbouw | Toepasbaarheid tot 2 verdiepingen | Levensduur | Betrouwbaar | Gebruiks- vriendelijk | Estetisch | Voordelen | Nadelen | Specificatie Bijzonderheden
1 | Bomen voor raam | ① | Tuin / omgeving | Bomen houden de zon effectief tegen terwijl ze bladdragend zijn. Ramen op het oosten en westen gericht zorgen voor een toename in oververhittingsuren door de lagere stand van de zon tijdens de zomer in de ochtenden en avonden. Daardoor komt er meer zonnestraling het huis binnen. | Kan altijd | +++ | +++ | V, G, B | Niet mogelijk | €€ | €€ | OPEX is afhankelijk van periodiek groenbeheer | - | + | 50j.+ | +++ | +++ | ++ | Op oost-, west- en zuid oriëntatie gelijkwaardig effect aan screens. Zorgt voor schaduwwerking op raam maar ook gevel en dak. Verkoelend effect zowel binnen als buiten. Bevorderend voor biodiversiteit, waterberging & leefbaarheid. Geluidsdempende werking. | Maatregel behoeft groeitijd, afhankelijk van type boom Vallend blad moet worden opgeruimd en kan voor overlast zorgen. Bladhoudende bomen* koelen ook in 's winters, wat resulteert in hogere energiekosten. | *Bijvoorbeeld Naaldbomen Afhankelijk van boomtype bladerdek niet altijd volledige schaduw.
2 | Groene gevel (zelfhechtend) | ① | Gevel | Het planten van zelfhechtend groen aan de gevel verkoelt de binnen- en buitenruimte . Dit gebeurt door middel van verdamping, terugkaatsing en schaduwvorming tussen de gevel en het groen. Zelfhechtend groen groeit direct tegen de gevel aan. Voorbeelden zijn klimop, wilde wingerd en de trompetklimmer. | Kan altijd, liefst in voorjaar | + | ++ | V, G, B | Niet mogelijk | €* | €€€** | *CAPEX voor appartment te delen door aantal verdiepingen **OPEX is afhankelijk van periodiek groenbeheer | - | + | 40j | + | + | ++ | Zeer gemakkelijk/laagdrempelig op te starten. Gevelonderhoudsmoment wordt verlengt door minder blootstelling aan zon. Uitsluitend kalkzandsteen mortel is vatbaar voor schade van zelfhechtende wortels. Verkoelend effect zowel binnen als buiten. Bevorderend voor biodiversiteit, waterberging & leefbaarheid. Minder geluidsoverlast door demping ruis. | Bladhoudend groen* koelt ook 's winters, wat resulteert in hogere energiekosten. Bij hoge gevelisolatie minder effect op binnentemperatuur. Maatregel behoeft groeitijd afhankelijk van type plant**. Maatregel behoeft periodiek groenbeheer. Onderhoudsmoment vereist meer voorbereiding i.v.m. wet natuurbescherming. Overlast voor bewoners door bladverliezen groen. | *Bijvoorbeeld Klimop **Klimop en Wilde wingerd groeien relatief snel
3 | Groene gevel (klimhulp) | ① | Gevel | Het planten van rankend en windend groen aan de gevel verkoelt de binnen- en buitenruimte. Dit gebeurt door middel van verdamping, terugkaatsing en schaduwvorming tussen de gevel en het groen. Dit groen behoeft een klimhulp constructie voor een gezonde groei. Voorbeelden zijn Blauwe regen, Duitse pijp en Winterjasmijn | Kan altijd | + | ++ | V, G, B | Niet mogelijk | €* | €€€** | *CAPEX voor appartment te delen door aantal verdiepingen **OPEX is afhankelijk van periodiek groenbeheer | - | + | 40j. | + | + | ++ | Gevelonderhoudsmoment wordt verlengt door minder blootstelling aan zon. Toepasbaar ongeacht type mortel. Verkoelend effect zowel binnen als buiten . Bevorderend voor biodiversiteit, waterberging & leefbaarheid. Geluidsdempende werking. | Bij hoge gevelisolatie minder effect op binnentemperatuur. Maatregel behoeft periodiek groenbeheer. Maatregel behoeft groeitijd afhankelijk van type plant.* Onderhoudsmoment vereist meer voorbereiding i.v.m. wet natuurbescherming. | *Rankers en winders groeien minder snel dan zelfhechters
4 | Smartroof: Blauw/groene daken | ① | Dak | Een smartroof bestaat uit een capilaire waterlaag, met een bodemsubtraat met planten. Deze planten zorgen ervoor dat er geen direct contact is tussen het dakoppervlak en de zon. Bovendien koelen ze de omgeving af door verdamping, schaduwvorming en reflectie. Een smartroof behoeft een lagere draagcapaciteit dan andere groene daken en zorgt voor langere koeling in droge perioden. | Dak renovatie | + | ++ | V, G, B | Huurverhoging | €€€€€ | €€€* | CAPEX = €80/m2 *OPEX is afhankelijk van periodiek groenbeheer | 0 | 0 | 50j. | ++ | ++ | ++ | Dakonderhoudsmoment wordt verlengt door minder blootstelling aan de zon. Zonnepanelen leveren 10 - 20% meer rendement. Verkoelend effect zowel binnen als buiten. Bevorderend voor waterberging. Geluiddempende werking. | Lagere effectiviteit (binnen) bij hoge dakisolatie. Maatregel behoeft periodiek groenbeheer. Maatregel vooral effectief voor de bovenste verdieping. Maatregel alleen van toepassing op platte daken met toereikende draagcapaciteit. Slechte bereikbaarheid in geval van lekkage. Verkoelend effect ook in 's winters, wat resulteert in hogere energiekosten
5 | Roofclix: Witte kunstof kliktegels | ① | Dak | De ophogende, holle witte tegels zorgen er voor dat 90% van het zonlicht reflecteerd en voor een spouweffect waardoor het gebouw minder opwarmt. SRI 100+ (Solar Reflectance Index). | Kan altijd | ++ | + | V, G | Huurverhoging | €€€€* | €** | *CAPEX = 100€/m2 **Lage OPEX door zelfreinigend systeem en verlenging dakkonderhoudmoment |  |  | 50j. | +++++ | +++++ | 0 | Dakonderhoudsmoment wordt verlengt door minder blootstelling aan de zon. Product is onderhoudvrij door zelfreinigende vermogen tijdens neerslag. Isolerend effect door spouwwerking in de winter. Zonnepanelen leveren 10 - 30% meer rendement. Gebruiksvriendelijk product, onafhankelijk van gedrag bewoner. In combinatie met airco: buiten unit zuigt koelere lucht aan (hoger rendement). Dakbimumen bedekt van de zon en laat hierdoor geen giftige gassen meer vrij. | Lagere effectiviteit (binnen) bij hoge dakisolatie. Maatregel vooral effectief voor de bovenste verdieping. Maatregel alleen van toepassing op platte bitumen daken. Slechte bereikbaarheid in geval van lekkage. | *Dit komt omdat het product dynamische eigenschappen vertoont, w.w.z. zowel koelend in de zomer als isolerend in de winter. Huidige formules van NTA8800 zijn hier niet voor geschikt. In 2024 wordt er een inventarisatie van dynamische maatregelen gedaan welke naar verwachting vanaf 2025 worden opgenomen
6 | Wit verven dak | ① | Dak | Het gebruik van lichte kleuren op het dak voorkomt opwarming van met name platte bitumen daken. Dit zorgt ervoor dat zonlicht tot 85% meer reflecteert, waardoor het gebouw minder opwarmt. | Kan altijd | + | + |  | Huurverhoging | €€€ | €€€* | CAPEX = €15/m2 OPEX = hoog door reiniging dak | 0 | 0 | 25j. | +++++ | +++++ | 0 | Gebruiksvriendelijk en werkt onafhankelijk van gedrag bewoner. | Maatregel functioneert alleen mits dak schoon is. Bij hoge dakisolatie minder effect op binnentemperatuur. Maatregel vooral effectief voor de bovenste verdieping. Maatregel alleen van toepassing op platte bitumen daken. Maatregel behoeft chemische producten.
7 | Schaduwdoeken | ① | Gevel | Een schaduwdoek voor een raam op west-, oost-, zuidoriëntatie houd zoninval tegen en creërt schaduw in tuin of op balkon. Voor montage wordt vaak een schroefoog aangebracht in de gevel. Het schaduwdoek wordt bevestigd aan de schroefogen in de gevel en het balkon of bijvoorbeeld de schutting. | Voor de zomer | +++ | + |  | Servicekosten | € | € | OPEX kan hoger uitvallen door verkeerd gebruik. | 0 | 0 | 10j. | ++ | ++ | - | Goedkoop in aanschaf. Verkoelend effect zowel binnen als buiten. | Effectiviteit sterk afhankelijk van correct gebruik bewoner. Niet elke bewoner kan zelfstandig het doek ophangen en afhalen.* Kwetsbaar voor stormschade bij windsnelheden boven 70km/h. In de praktijk houdt het doek niet altijd volledig de zoninval door het raam tegen. In de praktijk gaat het product sneller kapot. | *Risico op valgevaar
8 | Screens | ② | Raam (buitenkant) | Screens worden aangebracht voor de ramen op west-, oost-, en zuid oriëntatie. Het doek voorkomt dat zonnestralen worden omgezet in hitte binnen de woning. Het handmatige systeem kan van de binnenzijde van de woning worden bediend. | Gelijkvloers: Kan altijd Bovenverdieping: gevelrenovatie | +++ | 0 |  | Huurverhoging ZAV Servicekosten | €€€* | €€€-€€€€** | *Meerprijs bij hoogbouw. **OPEX kan hoger uitvallen door verkeerd gebruik. | - | + | 10-15j. | ++ | + | - | Bewoner heeft (deels) keuzevrijheid voor eigen temperatuurregulatie. Geen verlies zonlichttoetreding (ZTA) bij opgerolde screens. Geen verhoogde energievraag 's winters. Geen verlies daglichttoetreding (LTA) bij opgerolde screens. | Effectiviteit sterk afhankelijk van correct gebruik bewoner. Aanzienlijk vatbaar voor stormschade. Bij hoogbouw vaak slecht bereikbaar voor reparatie / vervanging.
9 | Ritsscreens | ② | Raam (buitenkant) | Screens worden aangebracht voor de ramen op west-, oost-, en zuid oriëntatie. Het doek voorkomt dat zonnestralen worden omgezet in hitte in de woning. Het systeem beschikt over een motor voor de bediening. Ritsscreens zijn duurder dan gewone screens, maar zijn beter bestendig tegen stormschade en ook toepasbaar voor hoogbouw. | Gelijkvloers: Kan altijd Bovenverdieping: gevelrenovatie | +++ | 0 | V | Huurverhoging ZAV Servicekosten | €€€€* | €€-€€€* | *Meerprijs bij hoogbouw. **OPEX kan hoger uitvallen door verkeerd gebruik. | - | + | 15-20j. | +++ | ++ | - | Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Geen verlies zonlichttoetreding (ZTA) bij opgerolde screens. Geen verhoogde energievraag 's winters. Geen verlies daglichttoetreding (LTA) bij opgerolde screens. Ritsscreens zijn windvast tot windkracht 6-8*. | Effectiviteit sterk afhankelijk van correct gebruik bewoner. Redelijk vatbaar voor stormschade. Bij hoogbouw vaak slecht bereikbaar voor reparatie / vervanging. | *voldoet aan EU norm 13561
10 | Rittscreens met Automatische sturing | ② | Raam (buitenkant) | Centrale intelligente sturing biedend het screen automatisch op basis van hoek van zoninstraling en weersvoorspelling. Voorkomt stormschade, maximaliseert effectiviteit en kan ideaal onderhoudsmoment aangeven. Systeem is door corporatie op afstand uit te lezen. | Gelijkvloers: Kan altijd Bovenverdieping: gevelrenovatie | +++ | 0 | V | Huurverhoging Servicekosten | €€€€* | €€ | *meerprijs 15% t.o.v. ritsscreen | - | + | 15-20j. | +++ | ++ | - | Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Op afstand uit te lezen door corporatie* Sturing zorgt voor optimaal gebruik en dus verkoeling Geen verlies zonlichttoetreding (ZTA) bij opgerolde screens. Geen verhoogde energievraag 's winters. Geen verlies daglichttoetreding (LTA) bij opgerolde screens. Ritsscreens zijn windvast tot windkracht 6-8**. | Bij hoogbouw vaak slecht bereikbaar voor reparatie / vervanging. | *Systeem legt schermstand vast en bepaalt via verbruik motoren onderhoudsmoment **Voldoet aan EU norm 13561
11 | Uitvalscherm | ② | Raam (buitenkant) | Een uitvalscherm met knikarm wordt aangebracht aan de gevel direct boven de raam partijen op west-, oost- en zuidoriëntatie. De maatregel is toepasbaar voor zowel grondgebonden woningen als bovenverdiepingen. Bewoners ervaren het uitvalscherm vaak als prettig omdat het zicht niet ontnomen wordt en er een schaduwplek ook in de tuin of balkon. | Gelijkvloers: Kan altijd Bovenverdieping: renovatie | +++ | 0 |  | Huurverhoging ZAV-aanvraag Servicekosten | €€€€ | €€€€ | *Kosten vallen hoger uit bij hoogbouw. OPEX kan hoger uitvallen door verkeerd gebruik. | - | + | 15j. | + | ++ | + | Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Groter verkoelend effect door luchtstroom i.t.t. screens. Geen verlies zonlichttoetreding (ZTA) bij opgerold scherm. Geen verhoogde energievraag 's winters. Geen verlies daglichttoetreding (LTA) bij opgerold scherm. Het zicht naar buiten blijft behouden zodra het scherm is uitgerold. | Effectiviteit sterk afhankelijk van correct gebruik bewoner. Aanzienlijk vatbaar voor stormschade. Bij hoogbouw slecht bereikbaar voor reparatie / vervanging.
12 | Overstek | ② | Gevel (zuid) | Een overstek boven ramen op de zuidoriëntatie houdt de zomerzon effectief tegen terwijl de winterzon wel ver naar binnen kan schijnen. In de regel moet de overstek [0,4 x hoogte raam] zijn voor volledige beschaduwing op het zuiden. | Groot onderhoud / renovatie | +++ | 0 | V | Huurverhoging | €€€€ | € |  | 0 | 0 | 50j.+ | +++++ | +++++ | 0 | Gebruiksvriendelijk product, onafhankelijk van gebruik bewoner. 'S winters geen verlies zonlichttoetreding (ZTA) en daglichttoetreding (LTA). Geen verhoogde energievraag 's winters. Product is stormvast en onderhoudvrij tot einde levensduur. Product geeft vrij zicht naar buiten. | Maatregel is met name geschikt voor glaswerk op zuidoriëntatie. Installatiekosten zijn op zichzelfstaand hoog (zeker bij hoogbouw). Installatie is bouwkundig niet altijd mogelijk (draagcapaciteit, bereikbaarheid, etc.).
13 | Raamfolie Nanotechnologie | ② | Raam (buitenkant) | Door middel van zonlicht absorptie wordt opwarming in de woning geremd. Het product is tot 50% warmtewerend en wordt aangebracht aan de buitenzijde van het raam op oost-, zuid-, en westoriëntatie. | Gelijkvloers: Kan altijd Bovenverdieping: gevelrenovatie | ++ | 0 |  | Servicekosten | €€* | € | *Kosten vallen hoger uit bij hoogbouw. Onderhoudsvrij tot einde levensduur | + | + | 15j. | ++++ | +++++ | 0 | Bij correcte aanbrenging is folie onderhoudsvrij voor de gehele levensduur. Gebruiksvriendelijk product, onafhankelijk van gedrag bewoner UV straling wordt geblokkeerd, waardoor inboedel niet verkleurt en dus langer meegaat. | Verlaagt warmtetoetreding (ZTA), wat resulteert in hogere energievraag. Verlaagt daglichttoetreding (LTA) * UV- straling wordt geblokkeerd, waardoor kamerplanten afsterven. Het verwijderen is arbeidsintensief en vraagt om een hoogwerker bij hoogbouw. Rixico dat folie verplakt met het raam. Niet toepasbaar op HR+ glas (of hoger), door risico's op thermische breuken. | * Comform de NEN2057 moet de LTA-waarde bij grootschalige renovatie boven de 0,6 blijven Bij reflectiewaarde van 70% op dubbelglas = LTA 0.68
14 | Raamfolie 'Spiegelfolie' | ② | Raam (buitenkant) | Door middel van zonlicht absorptie en reflectie wordt opwarming in de woning geremd. Het product is tussen de 70 en 90% warmtewerend en wordt aangebracht aan de buitenzijde van het raam op oost-, zuid-, en westoriëntatie. Door middel van reflectie wordt de omgeving wel enigzins opgewarmd. | Gelijkvloers: Kan altijd Bovenverdieping: gevelrenovatie | +++ | - |  | Servicekosten | €€* | €€ | *Kosten vallen hoger uit bij hoogbouw. Onderhoudsvrij tot einde levensduur | + | + | 7-10j. | +++ | ++++ | -- | Goedkope en laagdrempelige maatregel. Gebruiksvriendelijk product, onafhankelijk van gedrag bewoner. Bij correcte aanbrenging is folie onderhoudsvrij voor gehele levensduur. UV straling wordt geblokkeerd, waardoor inboedel langer meegaat. | Verlaagt warmtetoetreding (ZTA) wat resulteert in hogere energievraag. Verlaagt daglichttoetreding (LTA)* en verkleurd zicht. UV- straling wordt geblokkeerd, waardoor kamerplanten afsterven. Het verwijderen is arbeidsintensief en vraagt om een hoogwerker bij hoogbouw. Risico dat folie verplakt met het raam. Metalische deeltjes in folie hebben negatief effect op mobiel bereik. Spiegelend aanzicht van buitenaf en toename buitentemperatuur door reflectie. | * Comform de NEN2057 moet de LTA-waarde bij grootschalige renovatie boven de 0,6 blijven Folie van 70% zonwerendheid op dubbelglas = LTA 0.4 Folie van 90% zonwerendheid op dubbelglas= LTA 0.2
15 | Raamfolie Binnenzijde | ② | Raam (binnenkant) | De folie wordt aangebracht op de binnenzijde van de de ruit. Deze folie kan alleen werken via relfectie en heeft een reflecterende laag die de warmte naar buiten terugkaatst. Door middel van reflectie wordt de omgeving wel enigzins opgewarmd. | Kan altijd | ++ | - |  | ZAV Servicekosten | €€ | € | Gemakkelijk onderhoud van binnenuit bij hoogbouw | + | + | 20-30j. | +++++ | +++++ | -- | Gunstige onderhoudsvrije levensduur. Gebruiksvriendelijk product, onafhankelijk van gedrag bewoner. UV straling wordt geblokkeerd, waardoor inboedel langer meegaat. | Bij HR+(+) glas kans op thermische breuk. Verlaagt warmtetoetreding (ZTA), wat resulteert in hogere energievraag. Verlaagt daglichttoetreding (LTA)* en verkleurd zicht en dus mogelijk nadelig gezondheid. UV- straling wordt geblokkeerd, waardoor kamerplanten afsterven. Risico dat folie verplakt met het raam waardoor het verwijderen arbeidsintensief is. Metalische deeltjes in folie hebben negatief effect op mobiel bereik. Spiegelend aanzicht van buitenaf en toename buitentemperatuur door reflectie. | * Comform de NEN2057 moet de LTA-waarde bij grootschalige renovatie boven de 0,6 blijven
16 | Gemetaliseerd textiel gordijnen | ② | Raam (binnenkant) | Dit product wordt aan de binnenzijde van de woning voor het raam bevestigd en is als rolgordijn, lamel of paneelgordijn. Het gemetaliseerde textiel is tot 70% warmtewerend. Gemetaliseerd textiel heeft een hoge daglichttoetreding en heeft een huiselijk uiterlijk. Door middel van reflectie wordt de omgeving wel enigzins opgewarmd. | Kan altijd | +++ | - |  | ZAV Servicekosten | €€€€ | € | Gemakkelijk onderhoud van binnenuit bij hoogbouw | + | + | 20j.+ | +++ | +++ | ++ | Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Maatregel tot 70% warmtewerend bij dubbelglas. Kan worden meegenomen in EPC/TO-juli berekening. Huiselijke uitstraling vanuit binnen en buiten. | Effectiviteit sterk afhankelijk van correct gebruik bewoner. Door verduisterend effect geen zicht naar buiten tijdens gebruik. Metalische deeltjes hebben negatief effect op mobiel bereik. Roerend goed, dus eigenaarschap ligt bij bewoner. Niet alle bewoners hebben hier geld voor. Maatregel minder effectief bij HR+ (of hoger) glas. Buitentemperatuur neemt toe door reflectie zonlicht.
17 | Multifilm: Reflecterende binnenzonwering | ② | Raam (binnenkant) | Dit rolgordijn wordt aan de binnenzijde van de woning voor het raam bevestigd. Het product bestaat uit gestempeld foliedoek met een metallic laag & hoge daglichttoetreding. Dit foliedoek is tot 88% warmtewerend. De effectiviteit van dit rolgordijn is daarmee vergelijkbaar met buitenzonwering. Door middel van reflectie wordt de omgeving wel enigzins opgewarmd. | Kan altijd | +++ | - |  | ZAV Servicekosten | €€€€ | € | Gemakkelijk onderhoud van binnenuit bij hoogbouw | + | + | 20j.+ | +++ | +++ | - | Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Gelijkwaardig aan buitenzonwering en minder vatbaar voor schade. Maatregel tot 88% warmtewerend bij dubbelglas. 30% verbetering isolatiewaarde raamopening door spouwwerking.* Kan worden meegenomen in EPC/TO-juli berekening. Product geeft redelijk goed zicht naar buiten. | Effectiviteit sterk afhankelijk van correct gebruik bewoner. Metalen materiaal in heeft mogelijk negatief effect op mobiel bereik. Geeft zilver aanzicht naar buiten toe. Roerend goed, dus eigenaarschap ligt bij bewoner. Niet alle bewoners hebben hier geld voor. Maatregel minder effectief bij HR+ (of hoger) glas. Buitentemperatuur neemt toe door reflectie zonlicht. | *Spouwwerking wordt gecreeerd in de luchtlaag tussen raam en buitenzijde multifilm.
18 | Metallic rolgordijn binnen | ② | Raam (binnenkant) | Dit rolgordijn wordt aan de binnenzijde van de woning voor het raam gemonteerd. Het product bestaat uit blinderend PVC met metalische coating aan raamzijde. Net als een normaal rolgordijn warmt het gordijn zelf ook op. Hierdoor is het koeleffect binnen minder effectief dan gemetaliseerd texiel of Multifilm. Door reflectie wordt de omgeving enigzins opgewarmd. | Kan altijd | + | - |  | ZAV Servicekosten | € | € | Gemakkelijk onderhoud van binnenuit bij hoogbouw | + | + | 7j. | +++ | ++ | - | Relatief goedkoop in aanschaf. Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. | Effectiviteit sterk afhankelijk van correct gebruik bewoner. Door verduisterend effect geen zicht naar buiten tijdens gebruik. Roerend goed, dus eigenaarschap ligt bij bewoner. Niet alle bewoners hebben hier geld voor. Buitentemperatuur neemt toe door reflectie zonlicht.
19 | Nachtventilatieluiken | ③ | Kozijnen | Door het plaatsen van spuiventilatieluiken op de juiste plekken, ontstaat er een natuurlijke trek in de woning. Hierdoor komt de koele luchtdoorstroming 's nachts op gang. Dit zorgt ervoor dat de binnentemperatuur. Spuiventilatieluiken zijn vaak geintegreerd in een raamkozijn en worden geïnstalleerd tijdens renovatie werkzaamheden. | Bij vervanging kozijnen | +++ | 0 | V, G | Huurverhoging | €€€ | € | Aanbrenging idealiter tijdens kozijn vervanging / groot onderhoud | + | + | 50j. | +++++ | ++++ | 0 | Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Regen-, insecten- en inbraakwering. Gezonder binnenklimaat bij doorluchten woning. | Maatregel gaat ten koste van raamoppervlak, wat resulteert in minder daglicht. Effectiviteit is lager in versteende omgeving.* | * Afhankelijk van het relatieve Urban Heat Island effect op de locatie
20 | Warmtepomp met bodembron | ③ | Installaties | Een volledig elektrische warmtepomp haalt naast warmte, ook koude uit de bodem en koelt lucht. Warmtepompen met een water als bron hebben een rendementsgetal (COP) van 5. Door de relatief lage temperatuur van de bodem is het systeem veel efficiënter dan airco's. Verbruik passieve koeling 120 W/h (circulatiepompen) Verbruikt actieve koeling 1,2kW/h | Renovatie installatie i.c.m. warmte afgifte systeem | ++++ | 0 | V | Huurverhoging | €€€€€* | €€€ | *Indicatieve prijs CAPEX =€28.000, hiervan wordt maximaal €4.500 vergoedt met subsidie gelden |  |  | 15-20j. |  |  | - | Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Maatregel heeft een zeer hoog rendement. Maatregel biedt zowel een oplossing voor koude als warmtevraag. Subsidie mogelijkheden tot €4.500 ISDE+ i.c.m. isoleren. Maatregel is opgenomen in NTA 8800. | Maatregel is afhankelijk van de bodemgeschiktheid onder de woning. Maatregel alleen van toepassing bij goed geïsoleerde woningen. Maatregel alleen van toepassing bij een laag temperatuur afgifte systeem. Kan geluidsoverlast geven via binnenunit (40 tot 50 dB) en buitenunit.
21 | Biobased isolatie | ③ | Gevel/Dak | Isolatiemateriaal dat wordt vervaardigd uit natuurlijke, hernieuwbare bronnen zoals houtvezel, kalkhennep & stro. Natuurlijke isolatiematerialen hebben een betere faseverschuiving dan reguliere isolatiematerialen (PIR, PUR, EPS, glas- en steenwol). | Renovatie | +/++* | 0 | V, G | Huurverhoging | €€€€** | € | **5 tot 10% duurder dan reguliere isolatiematerialen |  |  | 75j.+ |  |  | 0 | Extra verkoelend effect door verdampend vocht uit binnenklimaat te absorberen.*** Dempt geluid & draagt bij een gezonde woonruimte. Circulair en natuurlijk bouwmateriaal. |  | *Met name erg effectief bij dakisolatie *Dit vocht wordt overdag opgeslagen in de isolatie en komt, bij een goede opbouw, 's nachts vrij vanuit de buitenzijde van de bouwschil. ***Dit geldt met name voor hele vochtige ruimtes of in de buurt van hittebronnen.
22 | WTW-koeler | ③ | Installaties | Mechanische Ventilatie systemen zorgen dat de woning extra wordt geventileerd zodra de buitenlucht koeler is dan de binnentemperatuur (bypass functie). Met toevoeging van WTW-koeler kan de toevoerlucht via een verdamper (indirect adiabatisch) tot drie graden koeler worden gemaakt (tot 1,6kW koelvermogen). Deze manier van koelen verbruikt vooral water en weinig stroom. Verbruik balansventielatie basisstand wisselstroomsysteem: 20 Wh (max. stand 70-100Wh) Verbruik balansventielatie basisstand gelijkstroomsysteem: 3Wh (max. stand 35-50Wh) Verbruik koeler stroom: ~10Wh, verbruik water: 0- 5 l/u. | Renovatie installatie | +++ | 0 | V, G | Huurverhoging | €€€€ | €€€* | Filters balansventilatie moeten 2x per jaar vervangen worden. *Kassette-matrix WTW-koeler: € 170,00, moet elke 2 jaar vervangen worden (vaker bij hard water) |  |  | 15-20j. |  |  | 0 | Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Gereguleerde luchtvochtigheid door indirect adiabatisch systeem. Gezonder binnenklimaat door afvang o.a. fijnstof. Zorgt voor verlaagde concentratie fijnstof binnenshuis. Energie zuiniger dan een airco. | Indien filters niet tijdig vervangen worden risico op schimmels en dus gezondheisrisico. Bij hoge luchtvochtigheid buiten (75%+) werkt het koelsysteem minder efficiënt. Minder effectief bij hoge binnenlucht temperatuur. Systeem werkt alleen koelend met zomer bypass systeem. Bewoners hebben een voorkeur voor te openen ramen t.o.v. mechanische ventilatie Kosten energieverbruik ~100 euro per jaar bij wisselstroomsystemen Kosten watervebruik ~23 euro per jaar.* | *Wanneer de WTW-koeler gedurende 4 maanden 24 uur per dag gebruikt wordt, dan bedraagt het watergebruik 14 m3 op jaarbasis. De prijs van water in Nederland varieert tussen € 0,84 en € 1,66 per m3 , dus de kosten zijn maximaal € 23,24.
23 | Dauwpuntkoeling | ④ | Installaties | Dauwpuntkoeling is een koeltechniek die relatief weinig stroom verbruikt, door gebruik te maken van de verdamping van water. Een ventilator zuigt verse buitenlucht aan en blaast die door een – met water doordrenkt – medium. Hierdoor wordt de lucht gekoeld. (tot 2kW koelvermogen). Verbruik 75-150 W/h, verbruikt water: 1-4m3/jaar | Kan altijd | ++++ | 0 | V | Huurverhoging | €€€€ | €€€ |  |  |  | 15-20j. |  |  | 0 | Tot 80% energiezuiniger dan een split level airco. Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Geen gebruik van schadelijke broeikasgassen t.o.v. een normale airco. Het product bestaat grotendeels uit hergebruikt kunststof. | Bij hoge luchtvochtigheid (75%+) werkt het koelsysteem minder efficient. Actieve koeling met hoog gebruikskosten voor bewoner. Gaten door de (buiten-)muur nodig voor het warmtewisselproces.
24 | Split level Airco | ④ | Installaties | Installatie met een buitenunit en één of meerdere binnenunits. Het systeem werkt op basis van koelvloeistof wat rondgepompt wordt door leidingen tussen de binnen- en buitenunit. Een airco is zeer effectief, maar zorgt ook voor een hoger energieverbruik en opwarming van de omgeving. Gemiddeld verbruik: ~1 kWh (hardste stand tot 5 kWh) | Kan altijd | ++++ | --- |  | ZAV Servicekosten | €€€€ | €€€ | Indien ook gebruikt voor winterverwarming is levensduur richting 10j. | + | + | 10-15j. | +++ | +++++ | 0 | Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Direct resultaat door zelf te reguleren binnentemperatuur. Mogelijkheid in de winter te verwarmen. Erg gebruiksvriendelijk. | Actieve koeling met hoog energieverbruik/kosten voor bewoner. Slecht voor het klimaat door het hoge energieverbruiken (en dus hogere opwarming). Koelvloeistoffen erg schadelijk voor milue bij lekkage of slecht afvalverwerking. Buitentemperatuur neemt aanzienlijk toe door warme luchttoevoer. Maatregel veroorzaakt geluidsoverlast (40dB buitenunit). Gaten door de (buiten-)muur nodig voor het warmtewisselproces.
25 | Mobiele Airco | ④ | Installaties | Zelfstandig apparaat dat gebruikt wordt om een ruimte te koelen. De mobiele airco bestaat uit een binnenunit, een compressor en een afvoerslang voor warme lucht. Gemiddeld verbruik: ~1,5 kWh (hardste stand tot 2,5 kWh) | Kan altijd | ++* | --- |  | ZAV | € | € | Onderhoudsvrij tot einde levensduur |  |  | 10-15j. | +++ | +++ | 0 | Bewoners kunnen zelf kiezen wanneer deze maatregel gebruikt wordt. Kan eenvoudig verplaatst worden van de ene naar de andere ruimte. Eenvoudig te installeren. Direct resultaat door zelf te reguleren binnentemperatuur. | Actieve koeling met hoog gebruikskosten voor bewoner. Slecht voor het klimaat door het hoge energieverbruiken (en dus hogere opwarming). Product heeft een aanzienlijk laag rendement / COP** Buitentemperatuur neemt aanzienlijk toe door warme luchttoevoer Maatregel veroorzaakt aanzienlijk veel geluidsoverlast (~50-60dB) | * Effectiviteit hangt sterkt af van hoe de slang naar buiten wordt geleid. Indien door open raam of deur is, wat gebruikelijk is: dan haal je heel veel warmte de woning in. Als er een constructie voor wordt gemaakt, plankje in raam om slang naar buiten te leiden, of via kattenluikje: dan is het koelend vermogen een stuk hoger. **Coefficiency of Performance

## Legenda
Legenda |  |  |  | Versie 1.4 14/03/2025
CAPEX | per woning |  | OPEX | per woning/per jaar
€ | 0 | 500 | € | 0 | 50
€€ | 500 | 1000 | €€ | 50 | 100
€€€ | 1000 | 2500 | €€€ | 100 | 500
€€€€ | 2500 | 5000 | €€€€ | 500 | 1000
€€€€€ | > €5000 |  | €€€€€ | >€1.000
Effect binnentemperatuur |  |  | Effect buitentemperatuur
+ | licht verkoelend |  | --- | zeer verwarmend
++ | gemiddeld verkoelend |  | -- | verwarmend
+++ | goed verkoelend |  | - | licht verwarmend
++++ | uitstekend verkoelend |  | 0 | neutraal
|  |  | + | licht verkoelend
Esthetisch waarde |  |  | ++ | gemiddeld verkoelend
-- | verslechtering |  | +++ | goed verkoelend
- | kleine verslechtereing
0 | neutraal |  | Neveneffecten
+ | kleine verbetering |  | V | Vastgoedwaarde
++ | verbetering |  | G | Gezondheid Bewoner
|  |  | B | Biodiversiteit
Referentiewoning
Seriematig appartement met plat dak. |  |  | OSKA - ladder van koeling
Raamoppervlakte (dubbel glas) |  | 10m2 | 1 | Koele omgeving
Aantal ramen |  | 5 | 2 | Warmte weren
Gebruiksoppervlak |  | 70-120m2 | 3 | Passief koelen
Dakoppervlak |  | 70-120m2 | 4 | Actief koelen
Wijze van doorbelasting
Huurverhoging: Structurele aanpassingen die het woongenot verhogen en vast onderdeel van de woning worden.
Servicekosten: Tijdelijke of aanvullende voorzieningen die niet standaard bij de woning horen, mits overeengekomen met de huurder.
ZAV (Zelf Aangebrachte Voorziening): Maatregelen die door de huurder zelf kunnen worden geïnstalleerd en onderhouden.